## Sheet1
附件: 保山市中医医院血透室信息化综合布线询价采购项目明细表
序号 | 产品名称 | 参考型号 | 描述 | 数量 | 单位 | 拦标单价 | 拦标总价 | 备注
1 | 非屏蔽六类数据模块 | DTT-M6-1181 | ◎产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568B.2.1-2001； ◎产品性能：1、满足和优于六类传输系统标准的要求，采用高级聚碳酸脂；2、制造接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)； 3、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.51~0.64mm的铜线重复卡接>200次；4、568A/B打线色标清晰标注，便于准确、快速地完成端接； ◎产品用途：应用于ISDN、ATM622Mb/2.4Gb、1000Mbps以太网等的工作区终端连接及快捷式配线架连接。 | 93 | 个 | 30 | 2790 | 基础综合布线系统（材料）
2 | 单口英式面板(语音/数据标识条) | DTT-F5-1011 | 根据国际86型标准设计制造的。嵌入组合式面板安装方便，外形美观大方，有平面型和斜面型两种。配合RJ45模块、语音模块一起使用，适用于工作区布线子系统。面板根据国际86型标准设计制造。嵌入式面板，安装方便。面板表面带图标及语音数据标签框，方便识别数据和语音端口。配有防尘盖以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入.备有适用于各种环境的1-4孔面板。采用满足94V-0防火耐热材料 | 93 | 个 | 7 | 651
3 | 底盒 | PVC86型 | PVC86型明装 | 60 | 个 | 4 | 240
4 | RJ45非屏蔽六类配线架 | DTT-P6-1242 | ◎产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568B.2-2001； ◎产品性能：1、通过第三方认证，安装于19″标准机架，结构紧凑，体积小巧； 2、接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)； 3、插拔寿命≥1000次，IDC线卡镀镍；4、可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次；5、扣锁式端接确保导线全部端接防止滑动； ◎产品用途：用于设备与水平布线间的配线连接和集中点的互配端接。 | 4 | 个 | 800 | 3200
5 | 理线架 | DTT-W5-3000 | 标准19"机架安装，工作高度1U；采用优质冷轧钢板厚度1.1mm；表面采用静电粉末喷涂以防止划伤;用于线缆容纳和管理，使布线更加方便美观；盖子可以装拆，便于安装和维护；所有材质符合ROHS环境标准。 | 6 | 个 | 95 | 570
6 | UTP结构六类数字通信电缆 | DTT-C6-11048 | ◎产品标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568、IEEE805an 10GBASE-T、YD/T 926.(1～3)-2009 ◎产品特性：1、完全符合和优于六类相关标准要求，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输， 2、采用中心十字架结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性； 3、铜芯材料采用优质无氧铜，满足线规23AWG；4、绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.235mm；5、护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6mm,防火级别为CM，铜缆外径为6.5mm；6、整箱重量为15.54kg/305米。工作温度范围：-20 至 75度。 ◎产品用途：适用于综合布线网络，支持各种高速率ATM622Mb／1.24Gb、1000baseTX以太网的应用。 | 17 | 箱 | 980 | 16660
7 | RJ45非屏蔽六类水晶头 | DTT-H6-1080 | ◎产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568B.2.1-2001； ◎产品性能：1、优于六类传输系统标准的要求，可实现更高的可靠性； 2、具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能。3、簧片采用三叉片，接点镀金厚度为50u”(inch)，插拔寿命＞1000次；4、透明塑胶外壳设计，外壳材料为高密度聚乙烯，保证端接颜色及导线可视； ◎产品用途：用于与线缆作端接，实现数据设备与模块间的连接。 | 1 | 盒 | 120 | 120
8 | 单模光纤 | 12芯室外 | 室外单模12芯圆形配线光缆(单模, 9/125) | 50 | 米 | 6 | 300
9 | 光纤配线架 | 12口机柜式 | 12口机柜式光纤配线架 | 2 | 个 | 180 | 360
10 | 光纤耦合器 | 单模 | 陶瓷插芯,单模 | 24 | 个 | 13 | 312
11 | 单模光纤尾纤 | DTT-OP-ST-01 | FC-FC(3米) 单模跳线 | 12 | 条 | 29 | 348
12 | 配线机柜 | 600*600*1200 | 1.2m | 1 | 个 | 2150 | 2150
13 | PVC管 | 20 | PVC-20 | 700 | 米 | 4 | 2800
14 | PVC配件 | 20配件 | 胶带、弯头、直接、三通、扎带、螺丝、卡扣、标签等配件 | 1 | 批 | 2600 | 2600
15 | 网线布放费 | 定制 | 根据图纸，结合现场实际情况布放 | 60 | 点 | 120 | 7200 | 基础综合布线系统（施工费）
16 | 光纤布放费 | 定制 | 根据图纸，结合现场实际情况布放 | 50 | 米 | 5 | 250
17 | 光纤熔接费 | 定制 | 根据图纸，结合现场实际情况进行热熔接 | 24 | 芯 | 40 | 960
18 | 设备安装调试服务器费 | 定制 | 交换机、配线架、机柜等 | 1 | 项 | 3800 | 3800
[6 empty] | 合计： | 45311